## Sheet1
Date | Campaign | Line | Outlet_m3 | Outlet_Temp_C | Outlet_pH | Outlet_Conductivity_uS__m | Outlet_COD_mg__L | Outlet_COD_kg__d | Outlet_TN_mg__L | Outlet_TN_kg__d | Outlet_TSS_filtered_mg__L | Outlet_TSS_filtered_kg__d | Outlet_TP_mg__L | Outlet_TP_kg__d | PT_TSS_filtered_g__L | PT_VSS_percent | PT_SVI_mg__g_TSS | PT_FSVI_mg__g_TSS | PT_T_C | Inlet_COD_mg__L | Inlet_COD_kg__d | Inlet_TN_mg__L | Inlet_TN_kg__d | Inlet_TP_mg__L | Inlet_TP_kg__d
2018-10-02 | Baseline | L1 | 1165 |  |  |  | 17 | 0.019805 | 5.7 | 0.0066405 | 9 | 0.010485 | 0.14 | 0.0001631 | 4.4 | 64.3 | 190.9091 | 81.8182 |  | 619 | 1812.432 | 60.1 | 175.9728 | 6.7 | 10.3581
2018-10-09 | Baseline | L1 | 429 |  |  |  | 14 | 6.006 | 3.8 | 1.6302 | 4.2 | 1.8018 | 0.13 | 0.05577 | 5 | 64.2 | 172 | 80 |  | 657 | 865.269 | 82.5 | 108.6525 | 8.8 | 6.4902
2018-10-15 | Baseline | L1 | 347 |  |  |  | 16 | 5.552 | 3.8 | 1.3186 | 3.8 | 1.3186 | 0.12 | 0.04164 | 4.8 | 63.7 | 177.0833 | 83.3333 |  | 1024 | 1213.44 | 99.9 | 118.3815 | 12.2 | 11.9704
2018-10-22 | Baseline | L1 | 2172 |  |  |  | 22 | 0.047784 | 4.2 | 0.0091224 | 7 | 0.015204 | 0.18 | 0.00039096 | 4.8 | 64.4 | 179.1667 | 83.3333 |  | 766 | 3402.572 | 62.4 | 277.1808 | 7.5 | 17.7236
2018-10-29 | Baseline | L1 | 2141 |  |  |  | 14 | 0.029974 | 4.7 | 0.010063 | 2 | 0.004282 | 0.08 | 0.00017128 | 5.3 | 66.9 | 169.8113 | 75.4717 |  | 329 | 1870.694 | 36.8 | 209.2448 | 4 | 6.4593
2018-11-05 | Baseline | L1 | 600 |  |  |  | 19 | 11.4 | 4.2 | 2.52 | 6 | 3.6 | 0.13 | 0.078 | 5.4 | 67.4 | 164.8148 | 77.7778 |  | 516 | 793.608 | 91 | 139.958 | 7.1 | 3.9311
2018-11-12 | Baseline | L1 | 1515 |  |  |  | 18 | 0.02727 | 3.7 | 0.0056055 | 3.6 | 0.005454 | 0.13 | 0.00019695 | 5.6 | 66.4 | 146.4286 | 82.1429 |  | 352 | 1151.392 | 39 | 127.569 | 4.2 | 3.9016
2018-11-19 | Baseline | L1 | 744 | 12.4 | 6.5 | 800 | 15 | 11.16 | 3.9 | 2.9016 | 5 | 3.72 | 0.15 | 0.1116 | 5.4 | 65.5 | 162.963 | 81.4815 | 11 | 645 | 1680.225 | 66.2 | 172.451 | 8.1 | 10.7191
2018-11-26 | Baseline | L1 | 366 | 10.2 | 6.7 | 934 | 18 | 6.588 | 5.4 | 1.9764 | 10.2 | 3.7332 | 0.33 | 0.12078 | 5.4 | 66.3 | 166.6667 | 77.7778 | 11.5 | 561 | 771.375 | 79.5 | 109.3125 | 7.8 | 4.9335
2018-12-03 | Baseline | L1 | 1611 | 7.8 | 6.6 | 625 | 13 | 0.020943 | 3.2 | 0.0051552 | 3.4 | 0.0054774 | 0.12 | 0.00019332 | 5.8 | 67.4 | 153.4483 | 75.8621 | 11.8 | 391 | 1370.455 | 40.2 | 140.901 | 3.2 | 3.1405
2018-12-09 | Baseline | L1 | 1983 | 8.4 | 6.5 | 386 | 8 | 0.015864 | 2.2 | 0.0043626 | 3.6 | 0.0071388 | 0.1 | 0.0001983 | 5.4 | 67.7 | 166.6667 | 81.4815 | 11.7 | 225 | 1089.225 | 30.6 | 148.1346 | 2.5 | 1.9848
2018-12-17 | Baseline | L1 | 600 | 8.5 | 6.8 | 967 | 11 | 6.6 | 5 | 3 | 2.6 | 1.56 | 0.07 | 0.042 | 5.3 | 68.8 | 164.1509 | 75.4717 | 11.2 | 520 | 906.88 | 69.4 | 121.0336 | 7.2 | 4.9223
2019-01-02 | Baseline | L1 | 605 | 8.5 | 6.4 | 777 | 16 | 9.68 | 3.9 | 2.3595 | 4 | 2.42 | 0.09 | 0.05445 | 5 | 68.7 | 176 | 76 | 12 | 543 | 1055.049 | 60.3 | 117.1629 | 6 | 3.7306
2019-01-07 | Baseline | L1 | 3176 | 9 | 6.4 | 926 | 17 | 0.053992 | 6.1 | 0.019374 | 7 | 0.022232 | 0.14 | 0.00044464 | 4.9 | 70 | 173.4694 | 81.6327 | 11.8 | 616 | 416.416 | 44.2 | 29.8792 | 6 | 1.7846
2019-01-14 | Baseline | L1 | 506 | 9.5 | 6.5 | 750 | 14 | 7.084 | 5.8 | 2.9348 | 7.4 | 3.7444 | 0.12 | 0.06072 | 4.8 | 69.6 | 135.4167 | 87.5 | 11.6 | 359 | 765.388 | 55.7 | 118.7524 | 4.6 | 2.6676
2019-01-22 | Baseline | L1 | 784 | 6.7 | 6.5 | 937 | 16 | 12.544 | 8.1 | 6.3504 | 5 | 3.92 | 0.16 | 0.12544 | 4.7 | 69.1 | 121.2766 | 85.1064 | 11.7 | 385 | 841.61 | 53.3 | 116.5138 | 5.3 | 2.8733
2019-01-28 | Baseline | L1 | 2683 | 7.6 | 6.6 | 773 | 12 | 0.032196 | 6.3 | 0.016903 | 7.6 | 0.020391 | 0.16 | 0.00042928 | 5 | 69.1 | 176 | 84 | 12.4 | 243 | 1264.572 | 30.3 | 157.6812 | 3.9 | 4.3027
2019-02-04 | On/Off ozone | L1 | 2589 | 6.8 | 6.6 | 1178 | 18 | 0.046602 | 5.8 | 0.015016 | 8.2 | 0.02123 | 0.2 | 0.0005178 | 5.5 | 69.1 | 132.7273 | 80 | 10.2 | 347 | 2262.093 | 36.5 | 237.9435 | 4.3 | 6.9519
2019-02-11 | On/Off ozone | L1 | 2109 | 7.3 | 6.7 | 653 | 14 | 0.029526 | 2.7 | 0.0056943 | 3.6 | 0.0075924 | 0.09 | 0.00018981 | 5.7 | 65.3 | 154.386 | 80.7018 | 10.9 | 192 | 1006.464 | 29.3 | 153.5906 | 2.6 | 1.9081
2019-02-17 | On/Off ozone | L1 | 1141 | 7 | 6.5 | 888 | 17 | 0.019397 | 4.6 | 0.0052486 | 4.2 | 0.0047922 | 0.12 | 0.00013692 | 5.5 | 68.5 | 158.1818 | 80 | 11.8 | 411 | 1097.781 | 51.9 | 138.6249 | 5.5 | 4.5247
2019-02-24 | On/Off ozone | L1 | 966 | 9 | 6.6 | 936 | 19 | 18.354 | 5.8 | 5.6028 | 3.6 | 3.4776 | 0.11 | 0.10626 | 5.1 | 66.4 | 109.8039 | 78.4314 | 12.9 | 512 | 1166.336 | 65 | 148.07 | 7.1 | 6.793
2019-03-04 | On/Off ozone | L1 | 5287 | 8.6 | 6.5 | 857 | 18 | 0.095166 | 8.3 | 0.043882 | 7.8 | 0.041239 | 0.19 | 0.0010045 | 5.3 | 66.3 | 143.3962 | 83.0189 | 12.8 | 356 | 3729.456 | 23.5 | 246.186 | 3.8 | 12.8184
2019-03-11 | On/Off ozone | L1 | 1665 | 7 | 6.6 | 566 | 14 | 0.02331 | 3.4 | 0.005661 | 3.8 | 0.006327 | 0.08 | 0.0001332 | 5 | 66.8 | 110 | 80 | 9 | 243 | 1084.023 | 31.9 | 142.3059 | 3.2 | 2.9121
2019-03-18 | On/Off ozone | L1 | 5144 | 8 | 7.2 | 284 | 13 | 0.066872 | 4.7 | 0.024177 | 6.2 | 0.031893 | 0.17 | 0.00087448 | 4.5 | 64.7 | 84.4444 | 71.1111 | 6.7 | 171 | 1817.388 | 20.5 | 217.874 | 2.1 | 3.1693
2019-03-25 | 1st ozone | L1 | 1958 | 8.8 | 7.23 | 503 | 17 | 0.033286 | 5.6 | 0.010965 | 5 | 0.00979 | 0.16 | 0.00031328 | 4.5 | 66.5 | 82.2222 | 75.5556 | 12.2 | 282 | 1279.716 | 30.6 | 138.8628 | 3.4 | 3.5796
2019-04-01 | 1st ozone | L1 | 997 | 8.9 | 7.3 | 585 | 21 | 20.937 | 4.4 | 4.3868 | 6.6 | 6.5802 | 0.16 | 0.15952 | 4.5 | 66.3 | 88.8889 | 80 | 12.8 | 456 | 1174.656 | 51.3 | 132.1488 | 6.9 | 5.3323
2019-04-08 | 1st ozone | L1 | 776 | 9 | 7.3 | 607 | 31 | 24.056 | 3.8 | 2.9488 | 8.8 | 6.8288 | 0.24 | 0.18624 | 4.7 | 66.4 | 85.1064 | 72.3404 | 12.1 | 518 | 1049.986 | 53.9 | 109.2553 | 6.7 | 4.1558
2019-04-15 | 1st ozone | L1 | 592 | 8 | 7.3 | 650 | 25 | 14.8 | 3.5 | 2.072 | 9.4 | 5.5648 | 0.3 | 0.1776 | 4.6 | 65.2 | 82.6087 | 73.913 | 12.5 | 615 | 1105.155 | 64 | 115.008 | 7.9 | 6.3599
2019-04-23 | 1st ozone | L1 | 1388 | 11.1 | 7.2 | 749 | 38 | 0.052744 | 3.8 | 0.0052744 | 13.4 | 0.018599 | 0.36 | 0.00049968 | 5 | 67.8 | 83 | 48 | 11.8 | 1130 | 3402.43 | 70.8 | 213.1788 | 11.2 | 25.0901
2019-04-29 | 1st ozone | L1 | 713 | 8.1 | 7.3 | 907 | 22 | 15.686 | 2.8 | 1.9964 | 3.6 | 2.5668 | 0.13 | 0.09269 | 5.1 | 66.7 | 80.3922 | 70.5882 | 14.6 | 730 | 1217.64 | 69.4 | 115.7592 | 10.4 | 9.5063
2019-05-06 | 1st ozone | L1 | 807 | 13.8 | 7.2 | 665 | 67 | 54.069 | 4.2 | 3.3894 | 9.8 | 7.9086 | 0.3 | 0.2421 | 5.4 | 68.9 | 75.9259 | 66.6667 | 14.9 | 758 | 160.696 | 64.3 | 13.6316 | 9.3 | 1.0173
2019-05-15 | 1st ozone | L1 | 660 | 10.4 | 7.3 | 762 | 22 | 14.52 | 3 | 1.98 | 3 | 1.98 | 0.14 | 0.0924 | 5.7 | 66.1 | 77.193 | 66.6667 | 14.3 | 1470 | 238.14 | 81.2 | 13.1544 | 15.3 | 1.8342
2019-05-20 | 1st ozone | L1 | 652 | 9.5 | 7.3 | 767 | 19 | 12.388 | 2.2 | 1.4344 | 2.6 | 1.6952 | 0.16 | 0.10432 | 5.5 | 67.9 | 83.6364 | 69.0909 | 12.9 | 937 | 1402.689 | 77.3 | 115.7181 | 12.8
2019-05-28 | 1st ozone | L1 | 644 | 10.5 | 7.26 | 675 | 29.3 | 18.8692 | 4.46 | 2.8722 | 12 | 7.728 | 0.292 | 0.18805 | 5.13 | 68.6 |  |  |  | 685 | 1040.515 | 54.4 | 82.6336 | 9.22 | 6.8905
2019-06-04 | 1st ozone | L1 | 596 | 10 | 7.32 | 653 | 19.9 | 11.8604 | 2.44 | 1.4542 | 3.4 | 2.0264 | 0.102 | 0.060792 | 4.9 | 68.9 | 73.4694 | 61.2245 |  | 950 | 1398.4 | 80.4 | 118.3488 | 14.5 | 16.8191
2019-06-12 | 1st ozone | L1 | 4972 | 9.2 | 7.48 | 663 | 21.9 | 108.8868 | 2.6 | 12.9272 | 3.8 | 18.8936 | 0.104 | 0.51709 | 5.32 | 68.9 | 71.4286 | 62.0301 |  | 1092 | 6835.92 | 79.5 | 497.67 | 15.3 | 82.7522
2019-06-18 | 1st ozone | L1 | 1115 | 10.6 | 7.45 | 371 | 13 | 14.495 | 1.88 | 2.0962 | 2.8 | 3.122 | 0.084 | 0.09366 | 5.81 | 66.95 | 63.6833 | 55.0775 | 19.4 | 606 | 1527.726 | 57.8 | 145.7138 | 7.78 | 9.6498
2019-06-25 | 1st ozone | L1 | 695 | 13.5 | 7.56 | 614 | 14.7 | 10.2165 | 2.91 | 2.0225 | 3 | 2.085 | 0.049 | 0.034055 | 5.89 | 65.53 | 60.2716 | 50.9338 | 14.2 | 694 | 1048.634 | 72.3 | 109.2453 | 10.8 | 7.7025
2019-07-02 | 1st ozone | L1 | 562 | 12.8 | 7.53 | 807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.1
2019-07-08 | 1st ozone | L1 | 558 | 14.2 | 7.46 | 699 | 15.6 | 8.7048 | 2.11 | 1.1774 | 1.2 | 0.6696 | 0.074 | 0.041292 | 5.1 | 64.2 | 62.7451 | 54.902 | 17.1 | 1074 | 1395.126 | 86.1 | 111.8439 | 1.52 | 1.3821
2019-07-10 | 1st ozone | L1 | 500 | 10.9 | 7.48 | 716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.8
2019-07-11 | 1st ozone | L1 | 774 | 12.8 | 7.61 | 707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.4
2019-07-16 | 2nd ozone | L1 | 635 | 11.9 | 7.44 | 724 | 19 | 12.065 | 1.82 | 1.1557 | 5.8 | 3.683 | 0.096 | 0.06096 | 5 | 66 | 62 | 54 | 11.4 | 1446 | 1706.28 | 10.4 | 12.272 | 3.17 | 4.7431
2019-07-30 | 2nd ozone | L1 | 986 | 11.3 | 7.82 | 782 | 17.4 | 17.1564 | 1.99 | 1.9621 |  |  | 0.074 | 0.072964 |  |  |  |  | 17.4 | 923 | 1999.218 | 88.2 | 191.0412 | 14.09
2019-08-06 | 2nd ozone | L1 | 3033 | 11.9 | 7.1 | 585 | 23.3 | 70.6689 | 6.1 | 18.5013 | 12 | 36.396 | 0.319 | 0.96753 | 6.27 | 54.1 | 51.0367 | 41.4673 | 12.5 | 540 | 2790.18 | 37.4 | 193.2458 | 5.26 | 11.6324
2019-08-13 | 2nd ozone | L1 | 799 | 9.9 | 7.33 | 256 | 9.05 | 7.231 | 1.95 | 1.558 | 1.2 | 0.9588 | 0.037 | 0.029563 | 5.45 | 64.7 | 56.8807 | 27.5229 | 11.9 | 225 | 498.6 | 30.1 | 66.7016 | 3.19 | 1.2159
2019-08-20 | 2nd ozone | L1 | 1096 | 10.7 | 7.39 | 405 | 14.3 | 15.6728 | 4.14 | 4.5374 | 4.6 | 5.0416 | 0.133 | 0.14577 | 5.44 | 65.25 | 56.9853 | 47.7941 | 11.1 | 360 | 927 | 35.8 | 92.185 | 3.85 | 2.9741
2019-08-27 | 2nd ozone | L1 | 837 | 11 | 7.63 | 573 | 15.2 | 12.7224 | 2.69 | 2.2515 | 3 | 2.511 | 0.086 | 0.071982 | 5.2 | 63.3 | 57.6923 | 48.0769 | 10.8 | 852 | 1273.74 | 78.3 | 117.0585 | 11.6 | 10.3358
2019-09-03 | 2nd ozone | L1 | 2356 | 9.8 | 7.58 | 580 | 18.2 | 42.8792 | 2.93 | 6.9031 | 4 | 9.424 | 0.119 | 0.28036 | 5.39 | 65.1 | 57.5139 | 50.0928 | 11.2 | 437 | 2028.117 | 39.7 | 184.2477 | 6.05 | 10.3327
2019-09-10 | 2nd ozone | L1 | 10342 | 8.5 | 7.4 | 347 | 11.9 | 123.0698 | 2.23 | 23.0627 | 3.4 | 35.1628 | 0.106 | 1.0963 | 5.68 | 65.1 | 55.4577 | 23.7676 | 10.3 | 241 | 3101.911 | 23.3 | 299.8943 | 2.71 | 6.8366
2019-09-17 | 2nd ozone | L1 | 1405 | 10.3 | 7.6 | 497 | 15.7 | 22.0585 | 2.96 | 4.1588 | 2.4 | 3.372 | 0.178 | 0.25009 | 4.97 | 57.2 | 60.3622 | 52.3139 | 10.7 | 363 | 1312.245 | 46.5 | 168.0975 | 5.85 | 4.145
2019-09-24 | 2nd ozone | L1 | 828 | 10.3 | 7.66 | 685 | 15.2 | 12.5856 | 2.98 | 2.4674 | 2 | 1.656 | 0.129 | 0.10681 | 5.31 | 65.5 | 56.4972 | 47.081 | 14.1 | 774 | 1260.072 | 65.9 | 107.2852 | 11.16 | 11.1191
2019-10-01 | 2nd ozone | L1 | 1325 | 8.8 | 7.49 | 288 | 11.9 | 15.7675 | 1.67 | 2.2128 | 4.2 | 5.565 | 0.131 | 0.17358 | 5.75 | 63.8 | 54.7826 | 46.9565 | 14.2 | 179 | 649.233 | 22.9 | 83.0583 | 2.84 | 1.6069
2019-10-08 | 2nd ozone | L1 | 2953 | 9.3 | 7.5 | 581 | 14.9 | 43.9997 | 2.9 | 8.5637 | 4.8 | 14.1744 | 0.16 | 0.47248 | 6.04 | 65.2 | 56.2914 | 46.3576 | 7.8 | 452 | 2314.24 | 46.2 | 236.544 | 6.63 | 13.714
2019-10-15 | 2nd ozone | L1 | 1939 | 8.8 | 7.5 | 291 | 13 | 25.207 | 2.56 | 4.9638 | 6.4 | 12.4096 | 0.153 | 0.29667 | 5.5 | 62.18 | 50.9091 | 43.6364 | 11.5 | 258 | 1476.534 | 15.8 | 90.4234 | 2.23 | 1.7357
2019-10-21 | 2nd ozone | L1 | 2072 | 8.9 | 7.48 | 295 | 17.3 | 35.8456 | 3.24 | 6.7133 | 10.2 | 21.1344 | 0.276 | 0.57187 | 4.3 | 60.47 | 69.7674 | 60.4651 | 11.5 | 258 | 1561.158 | 19.7 | 119.2047 | 5.99 | 6.7417
2019-10-29 | 2nd ozone | L1 | 1756 | 11.4 | 7.5 | 359 | 25.1 | 44.0756 | 3.71 | 6.5148 | 14.4 | 25.2864 | 0.389 | 0.68308 | 5.47 |  | 54.8446 | 49.3601 | 13.1 | 196 | 710.5 | 19.1 | 69.2375 | 2.34 | 1.3572
2018-10-02 | Baseline | L2 | 172 |  |  |  | 22 | 3.784 | 2.7 | 0.4644 | 5.4 | 0.9288 | 0.14 | 0.02408 | 5.3 | 63.4 | 166.0377 | 83.0189 |  | 619 | 1812.432 | 60.1 | 175.9728 | 6.7 | 10.3581
2018-10-09 | Baseline | L2 | 778 |  |  |  | 15 | 11.67 | 1.9 | 1.4782 | 3 | 2.334 | 0.09 | 0.07002 | 5.8 | 64.7 | 155.1724 | 79.3103 |  | 657 | 865.269 | 82.5 | 108.6525 | 8.8 | 6.4902
2018-10-15 | Baseline | L2 | 797 |  |  |  | 19 | 15.143 | 1.9 | 1.5143 | 3.4 | 2.7098 | 0.12 | 0.09564 | 5.4 | 63.9 | 166.6667 | 111.1111 |  | 1024 | 1213.44 | 99.9 | 118.3815 | 12.2 | 11.9704
2018-10-22 | Baseline | L2 | 2233 |  |  |  | 20 | 44.66 | 2.3 | 5.1359 | 4.6 | 10.2718 | 0.15 | 0.33495 | 5.6 | 64.8 | 164.2857 | 89.2857 |  | 766 | 3402.572 | 62.4 | 277.1808 | 7.5 | 17.7236
2018-10-29 | Baseline | L2 | 3735 |  |  |  | 17 | 63.495 | 4.5 | 16.8075 | 5.6 | 20.916 | 0.15 | 0.56025 | 5.7 | 65.9 | 161.4035 | 87.7193 |  | 329 | 1870.694 | 36.8 | 209.2448 | 4 | 6.4593
2018-11-05 | Baseline | L2 | 956 |  |  |  | 18 | 17.208 | 1.7 | 1.6252 | 6 | 5.736 | 0.15 | 0.1434 | 6.1 | 66.4 | 152.459 | 81.9672 |  | 516 | 793.608 | 91 | 139.958 | 7.1 | 3.9311
2018-11-12 | Baseline | L2 | 1888 |  |  |  | 18 | 33.984 | 2.6 | 4.9088 | 5.4 | 10.1952 | 0.16 | 0.30208 | 6.3 | 65.1 | 150.7937 | 88.8889 |  | 352 | 1151.392 | 39 | 127.569 | 4.2 | 3.9016
2018-11-19 | Baseline | L2 | 1943 | 12.5 | 6.6 | 829 | 16 | 31.088 | 3.1 | 6.0233 | 6.4 | 12.4352 | 0.17 | 0.33031 | 6.4 | 65 | 146.875 | 84.375 | 11 | 645 | 1680.225 | 66.2 | 172.451 | 8.1 | 10.7191
2018-11-26 | Baseline | L2 | 926 | 10.2 | 7.1 | 978 | 19 | 17.594 | 6.7 | 6.2042 | 4.4 | 4.0744 | 0.15 | 0.1389 | 5.8 | 65.6 | 162.069 | 82.7586 | 11.5 | 561 | 771.375 | 79.5 | 109.3125 | 7.8 | 4.9335
2018-12-03 | Baseline | L2 | 2101 | 7.9 | 6.5 | 576 | 11 | 23.111 | 2.1 | 4.4121 | 1.6 | 3.3616 | 0.06 | 0.12606 | 6 | 66.8 | 155 | 80 | 12.1 | 391 | 1370.455 | 40.2 | 140.901 | 3.2 | 3.1405
2018-12-09 | Baseline | L2 | 3102 | 8.3 | 6.3 | 401 | 9 | 27.918 | 1.2 | 3.7224 | 4 | 12.408 | 0.11 | 0.34122 | 4.9 | 66.6 | 120.4082 | 85.7143 | 11.9 | 225 | 1089.225 | 30.6 | 148.1346 | 2.5 | 1.9848
2018-12-17 | Baseline | L2 | 1161 | 8.5 | 6.6 | 1065 | 15 | 17.415 | 3 | 3.483 | 3.8 | 4.4118 | 0.09 | 0.10449 | 6.1 | 67.6 | 154.0984 | 85.2459 | 11.9 | 520 | 906.88 | 69.4 | 121.0336 | 7.2 | 4.9223
2019-01-02 | Baseline | L2 | 1368 | 8.2 | 6.3 | 802 | 14 | 19.152 | 1.7 | 2.3256 | 3 | 4.104 | 0.05 | 0.0684 | 6.6 | 67.1 | 145.4545 | 87.8788 | 11.9 | 543 | 1055.049 | 60.3 | 117.1629 | 6 | 3.7306
2019-01-07 | Baseline | L2 | 38 | 8.2 | 6.4 | 948 | 24 | 0.912 | 4.5 | 0.171 | 8.6 | 0.3268 | 0.2 | 0.0076 | 6.1 | 66.9 | 154.0984 | 81.9672 | 11.6 | 616 | 416.416 | 44.2 | 29.8792 | 6 | 1.7846
2019-01-14 | Baseline | L2 | 1706 | 9.8 | 6.4 | 732 | 18 | 30.708 | 3 | 5.118 | 9.2 | 15.6952 | 0.19 | 0.32414 | 6.3 | 68.4 | 153.9683 | 85.7143 | 11.4 | 359 | 765.388 | 55.7 | 118.7524 | 4.6 | 2.6676
2019-01-22 | Baseline | L2 | 1396 | 5.9 | 6.8 | 1102 | 21 | 29.316 | 3.6 | 5.0256 | 8.4 | 11.7264 | 0.21 | 0.29316 | 6.7 | 68.8 | 143.2836 | 86.5672 | 12.3 | 385 | 841.61 | 53.3 | 116.5138 | 5.3 | 2.8733
2019-01-28 | Baseline | L2 | 2882 | 6.1 | 6.5 | 684 | 12 | 34.584 | 4.2 | 12.1044 | 3.2 | 9.2224 | 0.1 | 0.2882 | 4.9 | 68.4 | 104.0816 | 81.6327 | 11.9 | 243 | 1264.572 | 30.3 | 157.6812 | 3.9 | 4.3027
2019-02-04 | On/Off ozone | L2 | 4192 | 7 | 6.5 | 1469 | 23 | 96.416 | 9 | 37.728 | 7.2 | 30.1824 | 0.21 | 0.88032 | 5.8 | 69.9 | 148.2759 | 75.8621 | 10.1 | 347 | 2262.093 | 36.5 | 237.9435 | 4.3 | 6.9519
2019-02-11 | On/Off ozone | L2 | 3432 | 6.3 | 6.6 | 714 | 15 | 51.48 | 3.2 | 10.9824 | 3.4 | 11.6688 | 0.06 | 0.20592 | 5.8 | 66.3 | 151.7241 | 75.8621 | 11.3 | 192 | 1006.464 | 29.3 | 153.5906 | 2.6 | 1.9081
2019-02-17 | On/Off ozone | L2 | 1661 | 7 | 6.4 | 913 | 20 | 33.22 | 3.2 | 5.3152 | 5.8 | 9.6338 | 0.14 | 0.23254 | 5.9 | 68 | 164.4068 | 77.9661 | 12.7 | 411 | 1097.781 | 51.9 | 138.6249 | 5.5 | 4.5247
2019-02-24 | On/Off ozone | L2 | 1405 | 9.3 | 6.4 | 932 | 20 | 28.1 | 3.7 | 5.1985 | 5 | 7.025 | 0.14 | 0.1967 | 5 | 68 | 144 | 92 | 12 | 512 | 1166.336 | 65 | 148.07 | 7.1 | 6.793
2019-03-04 | On/Off ozone | L2 | 566 | 8.6 | 6.3 | 675 | 14 | 7.924 | 4.5 | 2.547 | 4.2 | 2.3772 | 0.1 | 0.0566 | 6.2 | 66.9 | 148.3871 | 80.6452 | 11.9 | 356 | 3729.456 | 23.5 | 246.186 | 3.8 | 12.8184
2019-03-11 | On/Off ozone | L2 | 3039 | 6.8 | 6.6 | 626 | 14 | 42.546 | 2.4 | 7.2936 | 4.2 | 12.7638 | 0.092 | 0.27959 | 6.6 | 67.5 | 137.8788 | 75.7576 | 9.8 | 243 | 1084.023 | 31.9 | 142.3059 | 3.2 | 2.9121
2019-03-18 | On/Off ozone | L2 | 604 | 8.3 | 7.4 | 323 | 15 | 9.06 | 3.7 | 2.2348 | 7.8 | 4.7112 | 0.19 | 0.11476 | 5.4 | 65.1 | 157.4074 | 75.9259 | 11.5 | 171 | 1817.388 | 20.5 | 217.874 | 2.1 | 3.1693
2019-03-25 | 1st ozone | L2 | 2893 | 9.3 | 7.2 | 475 | 18 | 52.074 | 2.8 | 8.1004 | 1.6 | 4.6288 | 0.07 | 0.20251 | 5.5 | 66 | 138.1818 | 72.7273 | 12.7 | 282 | 1279.716 | 30.6 | 138.8628 | 3.4 | 3.5796
2019-04-01 | 1st ozone | L2 | 1767 | 8.4 | 7.6 | 582 | 17 | 30.039 | 2.3 | 4.0641 | 2.2 | 3.8874 | 0.09 | 0.15903 | 6.2 | 64.2 | 148.3871 | 80.6452 | 13.3 | 456 | 1174.656 | 51.3 | 132.1488 | 6.9 | 5.3323
2019-04-08 | 1st ozone | L2 | 1422 | 7.3 | 7.5 | 614 | 38 | 54.036 | 2 | 2.844 | 4.2 | 5.9724 | 0.11 | 0.15642 | 6.2 | 66.8 | 143.5484 | 80.6452 | 12.2 | 518 | 1049.986 | 53.9 | 109.2553 | 6.7 | 4.1558
2019-04-15 | 1st ozone | L2 | 1297 | 8.5 | 7.5 | 651 | 21 | 27.237 | 2.3 | 2.9831 | 3.2 | 4.1504 | 0.12 | 0.15564 | 5.1 | 65.7 | 168.6275 | 86.2745 | 12.3 | 615 | 1105.155 | 64 | 115.008 | 7.9 | 6.3599
2019-04-23 | 1st ozone | L2 | 1796 | 11.6 | 7.7 | 750 | 28 | 50.288 | 2.6 | 4.6696 | 3.4 | 6.1064 | 0.16 | 0.28736 | 5.2 | 67.1 | 140.3846 | 76.9231 | 12.1 | 1130 | 3402.43 | 70.8 | 213.1788 | 11.2 | 25.0901
2019-04-29 | 1st ozone | L2 | 1108 | 9.2 | 7.6 | 887 | 25 | 27.7 | 2.1 | 2.3268 | 2.8 | 3.1024 | 0.14 | 0.15512 | 5.2 | 69 | 169.2308 | 84.6154 | 12.9 | 730 | 1217.64 | 69.4 | 115.7592 | 10.4 | 9.5063
2019-05-06 | 1st ozone | L2 | 1403 | 13.9 | 7.5 | 739 | 28 | 39.284 | 3 | 4.209 | 2 | 2.806 | 0.11 | 0.15433 | 5 | 69 | 180 | 80 | 15.3 | 758 | 160.696 | 64.3 | 13.6316 | 9.3 | 1.0173
2019-05-15 | 1st ozone | L2 | 1001 | 9.5 | 7.6 | 778 | 20 | 20.02 | 1.9 | 1.9019 | 1 | 1.001 | 0.07 | 0.07007 | 4.8 | 66.3 | 185.4167 | 87.5 | 14.2 | 1470 | 238.14 | 81.2 | 13.1544 | 15.3 | 1.8342
2019-05-20 | 1st ozone | L2 | 938 | 10.4 | 7.6 | 760 | 19 | 17.822 | 1.2 | 1.1256 | 2.4 | 2.2512 | 0.09 | 0.08442 | 5 | 68 | 180 | 88 | 12.3 | 937 | 1402.689 | 77.3 | 115.7181 | 12.8
2019-05-28 | 1st ozone | L2 | 875 | 9.3 | 7.47 | 643 | 23.4 | 20.475 | 2.76 | 2.415 | 4.2 | 3.675 | 0.115 | 0.10063 | 5.6 | 74.1 |  |  |  | 685 | 1040.515 | 54.4 | 82.6336 | 9.22 | 6.8905
2019-06-04 | 1st ozone | L2 | 876 | 8.9 | 7.52 | 620 | 17.2 | 15.0672 | 1.86 | 1.6294 | 1 | 0.876 | 0.027 | 0.023652 | 4.4 | 70 | 190.9091 | 90.9091 |  | 950 | 1398.4 | 80.4 | 118.3488 | 14.5 | 16.8191
2019-06-12 | 1st ozone | L2 | 1401 | 9 | 7.65 | 677 | 18.9 | 26.4789 | 1.61 | 2.2556 | 1.2 | 1.6812 | 0.076 | 0.10648 | 4.75 | 69.1 | 180 | 88.4211 |  | 1092 | 6835.92 | 79.5 | 497.67 | 15.3 | 82.7522
2019-06-18 | 1st ozone | L2 | 1406 | 10.4 | 7.71 | 399 | 12.1 | 17.0126 | 1.08 | 1.5185 | 0.8 | 1.1248 | 0.037 | 0.052022 | 5.45 | 65.13 | 128.4404 | 77.0642 | 19.4 | 606 | 1527.726 | 57.8 | 145.7138 | 7.78 | 9.6498
2019-06-25 | 1st ozone | L2 | 816 | 13.6 | 7.88 | 650 | 17.4 | 14.1984 | 1.34 | 1.0934 | 2.4 | 1.9584 | 0.055 | 0.04488 | 5.08 | 65.16 | 141.7323 | 78.7402 | 14.8 | 694 | 1048.634 | 72.3 | 109.2453 | 10.8 | 7.7025
2019-07-02 | 1st ozone | L2 | 853 | 13.8 | 7.81 | 828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19
2019-07-08 | 1st ozone | L2 | 741 | 13.6 | 7.65 | 636 | 17.4 | 12.8934 | 2.45 | 1.8155 | 0.2 | 0.1482 | 0.084 | 0.062244 | 4.5 | 63.7 | 175.5556 | 84.4444 | 17.7 | 1074 | 1395.126 | 86.1 | 111.8439 | 1.52 | 1.3821
2019-07-10 | 1st ozone | L2 | 693 | 10.1 | 7.74 | 663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.1
2019-07-11 | 1st ozone | L2 | 857 | 12.1 | 7.75 | 668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.3
2019-07-16 | 2nd ozone | L2 | 545 | 12.9 | 7.57 | 696 | 17.6 | 9.592 | 3.01 | 1.6404 | 1 | 0.545 | 0.09 | 0.04905 | 4.1 | 64.8 | 120.7317 | 87.8049 | 11.2 | 1446 | 1706.28 | 10.4 | 12.272 | 3.17 | 4.7431
2019-07-30 | 2nd ozone | L2 | 1180 | 11.7 | 8.07 | 799 | 22.5 | 26.55 | 1.48 | 1.7464 |  |  | 0.182 | 0.21476 |  |  |  |  | 17.9 | 923 | 1999.218 | 88.2 | 191.0412 | 14.09
2019-08-06 | 2nd ozone | L2 | 2178 | 11.9 | 7.51 | 595 | 15.1 | 32.8878 | 2.81 | 6.1202 | 1 | 2.178 | 0.039 | 0.084942 | 3.7 | 67 | 121.6216 |  | 14 | 540 | 2790.18 | 37.4 | 193.2458 | 5.26 | 11.6324
2019-08-13 | 2nd ozone | L2 | 1417 | 10 | 7.35 | 285 | 7.76 | 10.9959 | 1.48 | 2.0972 | 0.6 | 0.8502 | 0.01 | 0.01417 | 4.15 | 63.1 | 93.9759 | 81.9277 | 11.4 | 225 | 498.6 | 30.1 | 66.7016 | 3.19 | 1.2159
2019-08-20 | 2nd ozone | L2 | 1479 | 11.3 | 7.56 | 412 | 13 | 19.227 | 2.6 | 3.8454 | 1.6 | 2.3664 | 0.031 | 0.045849 | 4.05 | 64.2 | 95.0617 | 88.8889 | 11 | 360 | 927 | 35.8 | 92.185 | 3.85 | 2.9741
2019-08-27 | 2nd ozone | L2 | 944 | 9.2 | 7.78 | 639 | 14.5 | 13.688 | 1.4 | 1.3216 | 1.4 | 1.3216 | 0.037 | 0.034928 | 4.6 | 67.7 | 84.7826 | 73.913 | 9.8 | 852 | 1273.74 | 78.3 | 117.0585 | 11.6 | 10.3358
2019-09-03 | 2nd ozone | L2 | 2291 | 10.8 | 7.81 | 601 | 17.1 | 39.1761 | 1.89 | 4.33 | 4 | 9.164 | 0.092 | 0.21077 | 4.38 | 66.4 | 86.758 | 73.0594 | 11.2 | 437 | 2028.117 | 39.7 | 184.2477 | 6.05 | 10.3327
2019-09-10 | 2nd ozone | L2 | 2539 | 8.4 | 7.52 | 364 | 11.3 | 28.6907 | 2.29 | 5.8143 | 3.2 | 8.1248 | 0.067 | 0.17011 | 4.65 | 64.7 | 98.9247 | 36.5591 | 9.1 | 241 | 3101.911 | 23.3 | 299.8943 | 2.71 | 6.8366
2019-09-17 | 2nd ozone | L2 | 2222 | 8.9 | 7.69 | 550 | 13 | 28.886 | 2.11 | 4.6884 | 1 | 2.222 | 0.64 | 1.4221 | 4.74 | 61.4 | 86.4979 | 71.73 | 8.9 | 363 | 1312.245 | 46.5 | 168.0975 | 5.85 | 4.145
2019-09-24 | 2nd ozone | L2 | 1080 | 10.9 | 7.8 | 700 | 12.9 | 13.932 | 2.14 | 2.3112 | 1 | 1.08 | 0.051 | 0.05508 | 4.66 | 62.2 | 78.3262 | 64.3777 | 13.9 | 774 | 1260.072 | 65.9 | 107.2852 | 11.16 | 11.1191
2019-10-01 | 2nd ozone | L2 | 2302 | 9.7 | 6.7 | 311 | 9.87 | 22.7207 | 1.34 | 3.0847 | 1 | 2.302 |  |  | 5.12 | 63 | 84.9609 | 62.5 | 13.3 | 179 | 649.233 | 22.9 | 83.0583 | 2.84 | 1.6069
2019-10-08 | 2nd ozone | L2 | 2208 | 8.2 | 7.73 | 617 | 13.6 | 30.0288 | 2.69 | 5.9395 | 0.8 | 1.7664 |  |  | 4.69 | 62.3 | 71.4286 | 63.9659 | 8.9 | 452 | 2314.24 | 46.2 | 236.544 | 6.63 | 13.714
2019-10-15 | 2nd ozone | L2 | 3784 | 9.8 | 7.66 | 339 | 11 | 41.624 | 1.92 | 7.2653 | 2.8 | 10.5952 | 0.063 | 0.23839 | 4.6 | 60.65 | 68.4783 | 60.8696 | 11.7 | 258 | 1476.534 | 15.8 | 90.4234 | 2.23 | 1.7357
2019-10-21 | 2nd ozone | L2 | 3979 | 9.9 | 7.69 | 362 | 11.7 | 46.5543 | 2.35 | 9.3506 | 3.6 | 14.3244 | 0.108 | 0.42973 | 5.29 | 63.71 | 64.2722 | 52.9301 | 11.2 | 258 | 1561.158 | 19.7 | 119.2047 | 5.99 | 6.7417
2019-10-29 | 2nd ozone | L2 | 3601 | 11.5 | 7.73 | 408 | 15.6 | 56.1756 | 4.54 | 16.3485 | 6 | 21.606 | 0.133 | 0.47893 | 4.46 |  | 67.0404 | 61.435 | 13.5 | 196 | 710.5 | 19.1 | 69.2375 | 2.34 | 1.3572

## Sheet2
2018-09-13
2018-09-19
2018-09-26
2018-10-03 | 2018-10-02
2018-10-11 | 2018-10-09
2018-10-17 | 2018-10-15
2018-10-24 | 2018-10-22
2018-10-31 | 2018-10-29
2018-11-07 | 2018-11-05
2018-11-14 | 2018-11-12
2018-11-21 | 2018-11-19
2018-11-28 | 2018-11-26
2018-12-05 | 2018-12-03
2018-12-13 | 2018-12-09
2018-12-20 | 2018-12-17
2018-12-27 | 2019-01-02
2019-01-02 | 2019-01-07
2019-01-09 | 2019-01-14
2019-01-16 | 2019-01-22
2019-01-23 | 2019-01-28
2019-01-30 | 2019-02-04
2019-02-06 | 2019-02-11
2019-02-13 | 2019-02-17
2019-02-20 | 2019-02-24
2019-02-27 | 2019-03-04
2019-03-07 | 2019-03-11
2019-03-14 | 2019-03-18
2019-03-20 | 2019-03-25
2019-03-27 | 2019-04-01
2019-04-04 | 2019-04-08
2019-04-10 | 2019-04-15
2019-04-17 | 2019-04-23
2019-04-24 | 2019-04-29
2019-05-01 | 2019-05-06
2019-05-08 | 2019-05-15
2019-05-15 | 2019-05-20
2019-05-22 | 2019-05-28
2019-05-29 | 2019-06-04
2019-06-06 | 2019-06-12
2019-06-12 | 2019-06-18
2019-06-19 | 2019-06-25
2019-06-27 | 2019-07-02
2019-07-03 | 2019-07-08
2019-07-10 | 2019-07-10
2019-07-24 | 2019-07-11
2019-07-31 | 2019-07-16
2019-08-07 | 2019-07-30
2019-08-14 | 2019-08-06
2019-08-21 | 2019-08-13
2019-08-28 | 2019-08-20
2019-09-04 | 2019-08-27
2019-09-11 | 2019-09-03
2019-09-18 | 2019-09-10
2019-09-25 | 2019-09-17
2019-09-24
2019-10-01
2019-10-08
2019-10-15
2019-10-21
2019-10-29